악세스플로어 설치공사 내용

1. 명칭 :  ACCESS FLOOR STEEL PANEL

2. 자재사양  ( 바닥 높이는 150)

구성	품명	규격	재질
판넬	상판	1.6T X 606 X 606	KSD3501 PO(열간압연강판)
	하판	1.2T X 606 X 606	KSD3512 CR(냉간압연강판)
	도장	분체도료	에폭시폴리에스테르계
	마감재	3.0 T	데코타일(지정색상)
	에지트립	5 X 3T X 610L	PVC

3. 품질관리시방

구성	품명	내용	기 준
판넬	규격	길이	600± 0.5 이하
		직각도	600 의 0.1 이하
		평탄도	주변부 : ± 1.0 이하 중앙부 : ± 2.0 이하
		두께	35 ± 0.3 이하
	집중하중	400 kgf	4mm 이하
	무게		9 kg ~ 11KG
	도막두께		KSF 3104 200 -M 타입
	타일부착		타일부착상태가 양호할것
	육안검사		PANEL 의 외관상 결점이 없을것

(단위 : mm)

* 시공업체에서 공인기관의 시험 성적서 제출

4.  경사로 설치

1) 규격(W X L x H) : 2,700 X 1,500 x 150, 2개소

2)  3.2 체크플레이트 판위 논슬립 고무판 설치, 처짐이 발생되지 않도록 보강판 설치.

5. OUT LET BOX 설치

1) 수량 : 149개.

2) 전기콘센트 : 2구 4개/ 개.

3) 측면에 전선(랜선)연결할수 있도록 개구부 설치.

4) OUT LET BOX는 악세스플로어 높이(H=150)에 적합한 제품으로 하며,

커버는 악세스플로어 마감재로 마감.

6. 현장조건 : 지상 4층으로 1개 구역으로 되어있으며, 운반장비 없음.

7. 공사기간 : 2013년 1월 20일~2013년 2월 8일.

7. 결재조건 : 공사 완료 후 1개월 내 지급.